常用变压器额定电流（对照表）

| 额定容量 KVA | 额定电流（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4KV | 10KV | 35KV | 110KV | 220KV |
| 10 | 14.43 | 0.577 |  |  |  |
| 20 | 28.86 | 1.155 |  |  |  |
| 30 | 43.30 | 1.732 |  |  |  |
| 50 | 72.17 | 2.886 | 0.824 |  |  |
| 80 | 115.47 | 4.619 | 1.319 |  |  |
| 100 | 144.34 | 5.77 | 1.649 |  |  |
| 125 | 180.42 | 7.22 | 2.062 |  |  |
| 160 | 230.94 | 9.24 | 2.639 |  |  |
| 200 | 288.67 | 11.55 | 3.299 |  |  |
| 250 | 360.84 | 14.43 | 4.124 |  |  |
| 315 | 454.66 | 18.18 | 5.196 |  |  |
| 400 | 577.35 | 23.09 | 6.598 |  |  |
| 500 | 721.68 | 28.86 | 8.248 |  |  |
| 630 | 909.32 | 36.37 | 10.392 |  |  |
| 800 | 1154.70 | 46.19 | 13.196 |  |  |
| 1000 | 1443.4 | 57.73 | 16.496 |  |  |
| 1250 | 1804.2 | 72.17 | 20.619 |  |  |
| 1600 | 2309.4 | 92.37 | 26.393 |  |  |
| 2000 | 2886.7 | 115.47 | 32.991 |  |  |
| 2500 | 3608.4 | 144.34 | 41.239 |  |  |

| 额定容量 KVA | 额定电流（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4KV | 10KV | 35KV | 110KV | 220KV |
| 3150 | 4546.6 | 181.86 | 51.961 |  |  |
| 4000 | 5773.5 | 230.94 | 65.983 |  |  |
| 5000 | 7216.9 | 288.67 | 82.478 |  |  |
| 6300 | 9093.3 | 363.73 | 103.923 |  |  |
| 8000 | 11547.0 | 461.88 | 131.965 |  |  |
| 10000 | 14433.7 | 577.35 | 164.957 | 52.486 | 26.243 |
| 12500 | 18042.2 | 721.68 | 206.196 | 65.608 | 32.804 |
| 16000 |  | 923.76 | 263.93 | 83.978 | 41.989 |
| 20000 |  | 1154.70 | 329.91 | 104.973 | 52.486 |
| 25000 |  | 1443.37 | 412.39 | 131.216 | 65.608 |
| 31500 |  | 1818.65 | 519.61 | 165.332 | 82.666 |
| 40000 |  | 2309.40 | 659.83 | 209.945 | 104.97 |
| 50000 |  | 2886.75 | 824.78 | 262.432 | 131.21 |
| 63000 |  | 3637.31 | 1039.23 | 330.664 | 165.33 |
| 80000 |  | 4618.80 | 1319.65 | 419.891 | 209.94 |
| 100000 |  | 5773.5 | 1649.57 | 524.864 | 262.43 |
| 125000 |  | 7216.8 | 2061.96 | 656.08 | 328.04 |
| 160000 |  | 9237.6 | 2639.3 | 839.78 | 419.89 |
| 200000 |  | 11547.0 | 3299.1 | 1049.73 | 524.86 |
| 250000 |  | 14433.7 | 4123.9 | 1312.16 | 656.08 |

变压器额定电流计算

变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流，在三相变压器中均代表线电流。

变压器额定电流计算公式

对单相变压器：

I1N = SN / U1N

I2N = SN / U2N

对三相变压器：

I1N=SN/[sqrt(3)U1N]

I2N=SN/[sqrt(3)U2N]

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V。相变压器中，额定电压指的是线电压。

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、 二次侧的额定容量设计为 。

I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。

250KVA有效使用功率等于百分之八十，250KVA等于200KW

变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44

例如：100KVA变压器二次侧电流

I=100*1.44=144（A）

各种容量变压器高低压侧额定电流的数据（包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等）

变压器容量20、30、 50、 80、 100、 160、 200、 250、 315、 400KVA

高压侧电流1.15、1.73、2.88、4.62、5.77、 9.23、11.2、14.43、18.2、 22.4

低压侧电流28.9、43.2、 72、 115.2、144、230.4、288、 360、453.6、 576

已知变压器容量，求其各电压等级侧额定电流口诀a ：

容量除以电压值，其商乘六除以十。

说明：适用于任何电压等级。

在日常工作中，有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将

以上口诀简化，则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀：容量系数相乘求。

已知变压器容量，速算其一、二次保护熔断体（俗称保险丝）的电流值。口诀b ：

配变高压熔断体，容量电压相比求。

配变低压熔断体，容量乘9除以5。

说明：正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时，熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。